**Разъяснения положений документации по закупке от 08.10.2021 г. № 1**

**(Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме  
от 04.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-466)**

**Запрос на разъяснения**

Просим разъяснить п.п.2.2.2 п.2.2 дополнительные требования к участникам закупки о наличии передвижной электротехнической лаборатории с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок выше 10кВ, тогда как в заявленных объектах технического задания указано напряжение 10кВ. Имея в наличии передвижную электролабораторию до 10кВ и желание принять участие в данной закупке просим уточнить номинальное напряжение испытуемого оборудования.

**Разъяснения**

Дополнительное требование к участникам закупки о наличии передвижной электротехнической лаборатории (пункт 2.2.2 Извещения) составлено с учетом предполагаемых испытаний силовых трансформаторов, выключателей и сборных шин, которые производятся повышенным напряжением в соответствии с приложением 3 ПТЭЭП.

Электротехническая лаборатория участника закупки должна производить все необходимые испытания и измерения на электрооборудовании, определенные Техническим заданием (приложение № 1 к договору к Извещению о закупке), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, определенных разделом «Нормативно-техническое сопровождение» Технического задания, в том числе с применением повышенного напряжения.

В соответствии с чем если испытательное оборудование (передвижная электротехническая лаборатория) участника закупки может провести испытание в том числе и с повышенным напряжением, допустимо представление документов на передвижную электротехническую лабораторию до 10кВ, что подтверждается предоставлением копии действующего документа, подтверждающего наличие такой лаборатории