# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме
от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505

| № п/п | Наименование | Содержание пункта извещения |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения # Извещение о закупке (извещение о проведении запроса котировок в электронной форме), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее соответственно извещение о закупке и извещение о проведении запроса котировок, вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц. Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке), регулирующие порядок проведения запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |  |
|  | # Заказчик | # Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740) # Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | # Контактная информация | # Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I # Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru # Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 1497 # Контактное лицо: Боев Владимир Александрович Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС) Адрес сайта электронной площадки: АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | # Информация по предмету закупки |  |
|  | # Способ закупки | # Запрос котировок в электронной форме |
|  | # Предмет закупки | Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию системы релейной защиты трансформаторных подстанций на ВТРК «Ведчи» |
|  | # Краткое описание предмета закупки | # Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Предмет договора | # Выполнение работ по техническому обслуживанию системы релейной защиты трансформаторных подстанций на ВТРК «Ведчи» |
|  | # Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | # Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Сведения о начальной # (максимальной) # цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. # Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора: 2 499 998,05 (Два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 05 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору |
|  | # Финансирование | # Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | # Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты начала выполнения работ |
|  | # Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й переулок Хачироева, № 1, ВТРК «Ведучи». |
|  | # Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | # Определены формой заявки на участие в закупке, (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и пунктами 5 и 6 извещения |
|  | # Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | # Определены проектом договора (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Обеспечение заявки на участие в закупке | # Не предусмотрено |
|  | # Обеспечение исполнения договора | # Не предусмотрено |
|  | # Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: | # 20 августа 2026 года |
|  | # Место подачи заявок на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | # 28 августа 2026 года 10:00 (мск) |
|  | # Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке | # (Фабрикант) www.fabrikant.ru |
|  | # Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя | 03 сентября 2026 года Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | # Место рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя: | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. |
|  | Требования к участникам закупки |  |
|  | # Обязательные требования к участникам закупки | - Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки); - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями); - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора); - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.1.1. – 2.1.8, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
|  | # Дополнительные требования к участникам закупки | 2.2.1. Отсутствие: 2.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 2.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке; 2.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией; 2.2.1.4. участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.2.1.1. – 2.2.1.4, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению) |
| 3 | Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки | После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о закупке в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества |
| 4 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | - Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок. - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества. - Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке и/или извещения о проведении запроса котировок в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. - Разъяснения положений извещения о закупке и/или о проведении запроса котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора |
| 5 | Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в закупке в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. - Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии). Кроме того, документ «Сведения об участнике закупки», а также в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить Спецификацию, Предложение о цене, Техническое задание, Правила страхования и/или иной документ, информация об условиях исполнения договора из которых включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, размещаются на сайте электронной торговой площадки в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о закупке, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения о проведении запроса котировок. - Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки. - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о проведении запроса котировок. - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов. - Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения. - Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований. - При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о проведении запроса котировок |
| 6 | Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию: - заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок); - сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок); - учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЕИС настоящего извещения; - документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой); - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктом 2.1. извещения о проведении запроса котировок (в случае наличия таких требований – требования установлены) и пунктом 2.2. извещения (в случае наличия таких требований – требования установлены); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке). В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа. |
| 7 | Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки | - После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в запросе котировок участника закупки и решение об определении победителя закупки. - Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением о проведении запроса котировок. - Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок по следующим основаниям: - несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением); - несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещением о проведении запроса котировок; - непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложение 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложений № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875, установленных пунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения о проведении запроса котировок); - превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной пунктом 1.3.6 извещения о проведении запроса котировок (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 1.3.6 извещения о проведении запроса котировок; - превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением о проведении запроса котировок установлены соответствующие требования); - несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 2.1 и 2.2 извещения о проведении запроса котировок; - в случае если такой участник является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». - Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Единая комиссия вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок. - Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено: - недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление; - сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя закупки. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. - Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта. 7.7. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора. 7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. - Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки. В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| 8 | Срок и условия заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. - Заказчик на основании размещенного в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, или на основании принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки формирует и размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, подготовленный в соответствии с требованиями пункта 8.6 извещения, для подписания участником закупки, с которым принято решение о заключении договора. - В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор. - Условия заключения договора: - договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки); - лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор; - договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор; - договор заключается на условиях и со стоимостью договора, определенной в заявке на участие в закупке, предоставленной участником закупки; - стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор |
| 9 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | - При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках). - Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество). Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 9.1, 9.2 и 9.3 извещения о проведении запроса котировок. - Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 9.4 извещения о проведении запроса котировок. Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875). - Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения). Товары российского происхождения – товары из Российской Федерации и из государств-членов Евразийского экономического союза, подтвержденные информацией и документами, свидетельствующими о стране происхождения товара, определенными пунктом 3 ПП № 1875 (с учетом пункта 4 ПП № 1875). - При не установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). При установлении ограничительных мер в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 извещения о проведении запроса котировок участник закупки обязан, согласно пункту 5.2 статьи 3 Закона о закупках, указать наименование страны происхождения поставляемого товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира), а также предоставить соответствующие информацию и/или документы, определенные статьей 3 ПП № 1875 |
| 9.1 | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875 с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697)) |
| 9.2 | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению 3 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 5 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 9.3 | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 5 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 9.4 | Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 | Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению № 5 к извещению о проведении запроса котировок, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697). |
| 10 | Приложение | 1. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма. 2. Сведения об участнике закупки. Форма. 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 4. Проект договора. |

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности	_______________ /Токарев Игорь Александрович/

ВставитьЭП

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505

ФОРМА

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

## В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении.

(указывается предмет договора)

- Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора

_______________(__________________) руб., в том числе НДС.

(указывается цифрой и прописью)

- Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения о проведении запроса котировок.

- Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)

- Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1.1 -2.1.8 извещения, а именно: (участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом согласно пункту 7.5 извещения, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры согласно подпункту «а» пункта 2 Указа президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (запрет на совершение сделки с лицами, находящимися под санкциями).

- Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.4 извещения о проведении запроса котировок, а именно(участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 7.5 извещения о проведении запроса котировок, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)

- отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;

- отсутствие участника на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.

(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)

- Настоящая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении о проведении запроса котировок.

- Адрес местонахождения _________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________

ИНН/КПП ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:

- Сведение об участнике закупки.

- __ (указываются прилагаемые документы) _.

- ……..

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

____________          		 ______________      /___________________            (должность уполномоченного лица)                      (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 2

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505

ФОРМА

## СВЕДЕНИЯ

## об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКВЭД |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический адрес (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |
| Является субъектом МСП (да/нет) |  |

______________________           ______________      /___________________ /

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Расчет начальной максимальной цены договора выполнен ресурсным (сметным) методом (прикладывается к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме отдельным файлом «Приложение НМЦ ПНР РЗиА Ведучи»).

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 4

## к извещению о проведении 
запроса котировок в электронной форме

от 20.08.2026 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-1505

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Москва								«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и

______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить пусконаладочные работы по системам релейной защиты и автоматики электрооборудования на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» 
(далее – ВТРК «Ведучи»), в соответствии с техническим заданием (приложении № 1 к настоящему Договору), проектом сметы договора (приложение к № 2 к настоящему договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2. Срок выполнения работ: не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты начала выполнения работ.

2.4. Место производства работ: Российская Федерация, Чеченская Республика Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи, ВТРК «Ведучи». Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й переулок Хачи-роева, № 1, ВТРК «Ведучи». Работы должны проводится на высоте более 2500 м. над уровнем моря.

2.6. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком УПД.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС.

3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора.

3.4. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД, направленного через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.

3.5.	Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

3.7.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами УПД.

4.2. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней. Одновременно с указанным письменным сообщением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны УПД и исполнительную смету в одном экземпляре с указанием в ней объемов выполненных работ и единичных расценок, либо путем передачи ЭОД с помощью ЭДО.

  - При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания УПД. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания УПД, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

  - Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.

  - УПД подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

  - Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком УПД.

  - При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

  - Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком УПД, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.

5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.

5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.

5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п.

5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Ведучи», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

5.3.10.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

5.3.11. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по Договору соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по Договору, несет Подрядчик.

5.3.12. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора за каждый факт нарушения.

6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

  - В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;

– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком УПД.

11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

  - При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.

  - Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.

  - Обмен ЭОД в рамках ЭДО Заказчиком осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).

  - К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.

  - Подрядчик обязуется направить Заказчику по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.

  - В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.

  - При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

  - В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.

  - Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

  - Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

  - Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение № 1 – техническое задание;

14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора;

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: Адрес места нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Платежные реквизиты: | ЗАКАЗЧИК: АО «КАВКАЗ.РФ» Адрес места нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24 ИНН 2632100740, КПП 770301001, ОГРН 1102632003320 ОКПО 67132337 Платежные реквизиты: Расчетный счет: 40701810500020000436 Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва Корреспондентский счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 |
| --- | --- |

16. ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору от «____» __________ 2026 г.

№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На обслуживание систем релейной защиты трансформаторных подстанций на ВТРК «Ведучи»

| п/№ | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ: | Последовательность выполнения работ определяется в соответствии Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены Приказом Минэнерго РФ №555 от 13.07.2020г). Этапы выполнения работ определяются Заказчиком (ответственным сотрудником на ВТРК «Ведучи») и Подрядчиком на стадии заключения договора подряда, до начала работ на объекте. |
| 2 | Требования к технологиям производства работ: | Работы должны производиться согласно: - Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены Приказом Минэнерго РФ №555 от 13.07.2020г). При производстве работ требуется четкое соблюдение последовательности выполняемых операций с применением необходимых инструментов, приспособлений, механизмов, приборов и других специальных средств с обязательным соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. |
| 3 | Требования к результатам выполнения работ: | Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящими требованиями, договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок, а также в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций Завершенный объект должен соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и других нормативно-технических документов, регламентирующих его безопасную и надежную эксплуатацию. |
| 4 | Требования к квалификации персонала: | Выполнение работ необходимо производить с привлечением обученного, квалифицированного персонала, имеющего необходимые разрешения и допуски, прошедшего необходимые инструктажи и проверку знаний, c использованием современных испытательных комплексов, необходимым для оптимизации сроков реагирования на заявки эксплуатирующих организаций, обладающего опытом производства аналогичных работ и способного выполнять работы по корректировке и модернизации внутреннего программного обеспечения микропроцессорных терминалов защит. Испытательные комплексы должны быть оснащены специализированным программным обеспечением для проверки сложных микропроцессорных терминалов защит. Подрядчик несет ответственность за неквалифицированные действия персонала (в том числе и привлеченного), несоответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им для работ в электроустановках. |
| 5 | Требования к безопасности, наличию системы охраны труда: | При производстве работ в действующих электроустановках, обязательным условием является наличие в организации исполнителя работ системы управления охраной тру-да. Обязательным условием является соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ собственным и привлеченным персоналом. Подрядчик несет ответственность за: • невыполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, безопасность, связанную с технологией работ; • необеспечение спецодеждой, исправными и испытанными средствами индивидуальной и коллективной защиты, электрозащитными средствами, инструментом и приспособлениями, и их применением при производстве работ. |
| 6 | Требования к использованию современных техно-логий производства работ и управления проектами, с использованием современных и качественных материалов: | По предварительному согласованию с Заказчиком, приветствуется выполнение работ с применением современных технологий, материалов, приспособлений и других нововведений, повышающих качество работ и эксплуатационную надежность объекта. |
| 7 | Требования по предоставлению необходимых доку-ментов на выполненные работы: | 1. Протоколы проверки устройств релейной защиты и автоматики. 2. УПД в соответствии с приказом от 19.12.2023 №ЕД 7-26/970@ 3. Счета-фактуры, оформленные в соответствии со ст. 169 НК РФ. |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ: | Подрядчик обязуется иметь в наличии запасные части и блоки обслуживаемых устройств, согласованные заводом-изготовителем для "горячей замены" при необходимости в сроки проведения технического обслуживания. Замена вышедших из строя запасных частей и блоков обслуживаемых устройств производится за счет Подрядчика, если выход из строя указанных запасных частей и блоков произошел по вине завода-изготовителя или Подрядчика. |
| 9 | Приложение: | Ведомость объёмов работ |

Приложение к техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение пусконаладочных работ по системам релейной защиты и автоматики электрооборудования на ВТРК "Ведучи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. КРУН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | шт | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (вакуумный) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РТ-40, РСТ (РСТ-40, РС-80) | компл | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 10 |  |  |  |  |
| 7 |  | 7 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 8 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | 9 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | шт | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 2. РТП-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | шт | 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (вакуумный) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | шт | 5 |  |  |  |  |
| 13 |  | 13 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 14 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 | компл | 5 |  |  |  |  |
| 15 |  | 15 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 25 |  |  |  |  |
| 16 |  | 16 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | 17 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 15 |  |  |  |  |
| 18 |  | 18 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | шт | 5 |  |  |  |  |
| 19 |  | 19 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт | 10 |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 15 |  |  |  |  |
| Раздел 3. РТП-10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ | шт | 4 |  |  |  |  |
| 22 |  | 22 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | шт | 60 |  |  |  |  |
| 23 |  | 23 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (вакуумный) | шт | 20 |  |  |  |  |
| 24 |  | 24 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | шт | 20 |  |  |  |  |
| 25 |  | 25 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 26 |  | 26 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 | компл | 20 |  |  |  |  |
| 27 |  | 27 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | шт | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | 28 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 100 |  |  |  |  |
| 29 |  | 29 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 4 |  |  |  |  |
| 30 |  | 30 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 60 |  |  |  |  |
| 31 |  | 31 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | шт | 20 |  |  |  |  |
| 32 |  | 32 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт | 60 |  |  |  |  |
| 33 |  | 33 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 60 |  |  |  |  |
| Раздел 4. РУ-0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 34 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | шт | 2 |  |  |  |  |
| 35 |  | 35 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (0,4 кВ) | испытание | 6 |  |  |  |  |
| 36 |  | 36 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным (Проверка схем вторичной коммутации и сигнализации панелей 0,4 кВ) | шт | 26 |  |  |  |  |
| 37 |  | 37 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт | 3 |  |  |  |  |
| 38 |  | 38 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт | 4 |  |  |  |  |
| 39 |  | 39 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт | 13 |  |  |  |  |
| 40 |  | 40 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 8 |  |  |  |  |
| 41 |  | 41 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 52 |  |  |  |  |
| 42 |  | 42 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | шт | 1 |  |  |  |  |
| 43 |  | 43 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 52 |  |  |  |  |
| 44 |  | 44 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 |  |  |  |  |
| 45 |  | 45 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт | 81 |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля выполняемых пусконаладочных работ 50% от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) |  |  |  |  | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору от «____» __________ 2026 г.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусконаладочные работы по системам релейной защиты и автоматики электрооборудования на ВТРК "Ведучи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 2 500,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1 563,77 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2 854,07 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 2 500,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. КРУН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | шт |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 6 390,04 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 4,68 |  |  | 331,32 | 1,25 | 1 938,22 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,7 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 7,02 |  |  | 507,33 | 1,25 | 4 451,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 390,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 390,04 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 728,63 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 300,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 354,77 |  | 13 419,08 |
| 2 | ГЭСНп01-03-008-05 (вакуумный) | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | шт |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 28,08 |  |  |  |  | 15 445,13 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 5,616 |  |  | 346,85 | 1,25 | 2 434,89 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 5,616 |  |  | 331,32 | 1,25 | 2 325,87 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 12,96 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 16,848 |  |  | 507,33 | 1,25 | 10 684,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 445,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 445,13 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 11 429,40 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 5 560,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 217,39 |  | 32 434,78 |
| 3 | ГЭСНп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 3,51 |  |  | 331,32 | 1,25 | 1 453,67 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 8,19 |  |  | 455,56 | 1,25 | 4 663,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 526,93 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 202,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,69 |  | 12 846,69 |
| 4 | ГЭСНп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 3,51 |  |  | 331,32 | 1,25 | 1 453,67 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 8,19 |  |  | 455,56 | 1,25 | 4 663,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 526,93 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 202,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,69 |  | 12 846,69 |
| 5 | ГЭСНп01-04-004-01 (РСТ-40, РС-80) | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РТ-40, РСТ |  |  | компл |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,232 |  |  |  |  | 6 396,06 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 11,232 |  |  | 455,56 | 1,25 | 6 396,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 396,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 396,06 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 733,08 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 302,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 357,93 |  | 13 431,72 |
| 6 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 измерений |  | 0,1 |  |  |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,8424 |  |  |  |  | 485,15 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 0,4212 |  |  | 465,91 | 1,25 | 245,30 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 0,4212 |  |  | 455,56 | 1,25 | 239,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,15 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 359,01 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 174,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 188,10 |  | 1 018,81 |
| 7 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | схема |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,872 |  |  |  |  | 964,44 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 0,7475 |  |  | 346,85 | 1,25 | 324,09 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 1,73 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,1245 |  |  | 455,56 | 1,25 | 640,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,44 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 713,69 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 347,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,33 |  | 2 025,33 |
| 8 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | измерение |  | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,198 |  |  |  |  | 1 841,79 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,599 |  |  | 465,91 | 1,25 | 931,24 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,599 |  |  | 455,56 | 1,25 | 910,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,79 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 1 362,92 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 663,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,63 |  | 3 867,75 |
| 9 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  |  | шт |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,106 |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,053 |  |  | 465,91 | 1,25 | 613,25 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,053 |  |  | 455,56 | 1,25 | 599,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 897,53 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 436,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,53 |  | 2 547,05 |
|  |  | Итоги по разделу 1 КРУН-10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 970,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 970,43 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 437,90 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 437,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 970,43 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 278,12 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 189,35 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 970,43 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 278,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 189,35 |
|  |  | Всего по разделу 1 КРУН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 437,90 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,4304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 550,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 75 550,32 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 887,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 18 887,58 |
| Раздел 2. РТП-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | шт |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 29,25 |  |  |  |  | 15 975,11 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 11,7 |  |  | 331,32 | 1,25 | 4 845,56 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,7 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 17,55 |  |  | 507,33 | 1,25 | 11 129,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 975,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 975,11 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 11 821,58 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 5 751,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 354,77 |  | 33 547,73 |
| 11 | ГЭСНп01-03-008-05 (вакуумный) | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | шт |  | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 70,2 |  |  |  |  | 38 612,81 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,04 |  |  | 346,85 | 1,25 | 6 087,22 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,04 |  |  | 331,32 | 1,25 | 5 814,67 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 12,96 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 42,12 |  |  | 507,33 | 1,25 | 26 710,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 612,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 612,81 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 28 573,48 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 13 900,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 217,38 |  | 81 086,90 |
| 12 | ГЭСНп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | шт |  | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  |  | 30 587,31 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 17,55 |  |  | 331,32 | 1,25 | 7 268,33 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 40,95 |  |  | 455,56 | 1,25 | 23 318,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 587,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 587,31 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 22 634,61 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 11 011,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,67 |  | 64 233,35 |
| 13 | ГЭСНп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 3,51 |  |  | 331,32 | 1,25 | 1 453,67 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 8,19 |  |  | 455,56 | 1,25 | 4 663,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 117,47 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 526,93 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 202,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,69 |  | 12 846,69 |
| 14 | ГЭСНп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  |  | компл |  | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 194,22 |  |  |  |  | 116 759,88 |
|  | 3-100-01 | Техник I категории |  |  | чел.-ч |  | 23,9 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 77,675 |  |  | 367,55 | 1,25 | 35 686,81 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 35,86 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 116,545 |  |  | 556,51 | 1,25 | 81 073,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 759,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 759,88 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 86 402,31 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 42 033,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 039,15 |  | 245 195,75 |
| 15 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 измерений |  | 0,25 |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,106 |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,053 |  |  | 465,91 | 1,25 | 613,25 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,053 |  |  | 455,56 | 1,25 | 599,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,88 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 897,53 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 436,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 188,20 |  | 2 547,05 |
| 16 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | схема |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,744 |  |  |  |  | 1 928,87 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 1,495 |  |  | 346,85 | 1,25 | 648,18 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 1,73 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,249 |  |  | 455,56 | 1,25 | 1 280,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,87 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 1 427,36 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 694,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,31 |  | 4 050,62 |
| 17 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | измерение |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,995 |  |  |  |  | 4 604,47 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 3,9975 |  |  | 465,91 | 1,25 | 2 328,09 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 3,9975 |  |  | 455,56 | 1,25 | 2 276,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 604,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 604,47 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 3 407,31 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 657,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,63 |  | 9 669,39 |
| 18 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  |  | шт |  | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,265 |  |  |  |  | 3 032,22 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,6325 |  |  | 465,91 | 1,25 | 1 533,14 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,6325 |  |  | 455,56 | 1,25 | 1 499,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 032,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 032,22 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 2 243,84 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 091,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,53 |  | 6 367,66 |
| 19 | ГЭСНп01-03-002-07 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А |  |  | шт |  | 10 |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 29,25 |  |  |  |  | 12 397,79 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,625 |  |  | 346,85 | 1,25 | 6 340,85 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,625 |  |  | 331,32 | 1,25 | 6 056,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 397,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 397,79 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 9 174,36 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 4 463,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603,54 |  | 26 035,35 |
| 20 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | испытание |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 15,795 |  |  |  |  | 8 543,31 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 6,3375 |  |  | 398,61 | 1,25 | 3 157,74 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 9,4575 |  |  | 455,56 | 1,25 | 5 385,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,31 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 6 322,05 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 3 075,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,06 |  | 17 940,95 |
|  |  | Итоги по разделу 2 РТП-10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 772,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 772,12 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 521,44 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 521,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 772,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 431,36 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 317,96 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 772,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 431,36 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 317,96 |
|  |  | Всего по разделу 2 РТП-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 521,44 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 817,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 402 817,15 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 704,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 704,29 |
| Раздел 3. РТП-10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНп01-02-015-02 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ |  |  | шт |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 25,74 |  |  |  |  | 14 058,10 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 3,96 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 10,296 |  |  | 331,32 | 1,25 | 4 264,09 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,94 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 15,444 |  |  | 507,33 | 1,25 | 9 794,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 058,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 058,10 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 10 402,99 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 5 060,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 380,50 |  | 29 522,01 |
| 22 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | шт |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 175,5 |  |  |  |  | 95 850,64 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 70,2 |  |  | 331,32 | 1,25 | 29 073,33 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,7 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 105,3 |  |  | 507,33 | 1,25 | 66 777,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 850,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 850,64 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 70 929,47 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 34 506,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 354,77 |  | 201 286,34 |
| 23 | ГЭСНп01-03-008-05 (вакуумный) | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | шт |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  | 154 451,23 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 56,16 |  |  | 346,85 | 1,25 | 24 348,87 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 4,32 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 56,16 |  |  | 331,32 | 1,25 | 23 258,66 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 12,96 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 168,48 |  |  | 507,33 | 1,25 | 106 843,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 451,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 451,23 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 114 293,91 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 55 602,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 217,38 |  | 324 347,58 |
| 24 | ГЭСНп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | шт |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 122 349,24 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 70,2 |  |  | 331,32 | 1,25 | 29 073,33 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 163,8 |  |  | 455,56 | 1,25 | 93 275,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 349,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 349,24 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 90 538,44 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 44 045,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,67 |  | 256 933,41 |
| 25 | ГЭСНп01-03-025-02 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5 |  |  | шт |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  | 24 469,85 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 5,4 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,04 |  |  | 331,32 | 1,25 | 5 814,67 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 12,6 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 32,76 |  |  | 455,56 | 1,25 | 18 655,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 469,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 469,85 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 18 107,69 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 8 809,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 846,67 |  | 51 386,69 |
| 26 | ГЭСНп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  |  | компл |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 776,88 |  |  |  |  | 467 039,52 |
|  | 3-100-01 | Техник I категории |  |  | чел.-ч |  | 23,9 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 310,7 |  |  | 367,55 | 1,25 | 142 747,23 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 35,86 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 466,18 |  |  | 556,51 | 1,25 | 324 292,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 039,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 039,52 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 345 609,24 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 168 134,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 039,15 |  | 980 782,99 |
| 27 | ГЭСНп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения |  |  | шт |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 14,04 |  |  |  |  | 7 995,08 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 10,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 14,04 |  |  | 455,56 | 1,25 | 7 995,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 995,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 995,08 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 5 916,36 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 878,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 394,84 |  | 16 789,67 |
| 28 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 измерений |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,424 |  |  |  |  | 4 851,54 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 4,212 |  |  | 465,91 | 1,25 | 2 453,02 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 4,212 |  |  | 455,56 | 1,25 | 2 398,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 851,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 851,54 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 3 590,14 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 746,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 188,23 |  | 10 188,23 |
| 29 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | схема |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,488 |  |  |  |  | 3 857,74 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,99 |  |  | 346,85 | 1,25 | 1 296,35 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 1,73 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 4,498 |  |  | 455,56 | 1,25 | 2 561,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 857,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 857,74 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 2 854,73 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 388,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,32 |  | 8 101,26 |
| 30 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | измерение |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 31,98 |  |  |  |  | 18 417,89 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 15,99 |  |  | 465,91 | 1,25 | 9 312,38 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 15,99 |  |  | 455,56 | 1,25 | 9 105,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 417,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 417,89 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 13 629,24 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 6 630,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,63 |  | 38 677,57 |
| 31 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  |  | шт |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 21,06 |  |  |  |  | 12 128,85 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 10,53 |  |  | 465,91 | 1,25 | 6 132,54 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 10,53 |  |  | 455,56 | 1,25 | 5 996,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 128,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 128,85 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 8 975,35 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 4 366,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,53 |  | 25 470,59 |
| 32 | ГЭСНп01-03-002-07 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А |  |  | шт |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 175,5 |  |  |  |  | 74 386,77 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 87,75 |  |  | 346,85 | 1,25 | 38 045,11 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 87,75 |  |  | 331,32 | 1,25 | 36 341,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 386,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 386,77 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 55 046,21 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 26 779,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603,54 |  | 156 212,22 |
| 33 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | испытание |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 63,18 |  |  |  |  | 34 173,24 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 25,35 |  |  | 398,61 | 1,25 | 12 630,95 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 37,83 |  |  | 455,56 | 1,25 | 21 542,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 173,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 173,24 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 25 288,20 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 12 302,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,06 |  | 71 763,81 |
|  |  | Итоги по разделу 3 РТП-10/0,4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 029,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 029,69 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171 462,37 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171 462,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 029,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 181,97 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 250,71 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 029,69 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 181,97 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 250,71 |
|  |  | Всего по разделу 3 РТП-10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171 462,37 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861,392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737 169,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1 737 169,90 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 292,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 434 292,47 |
| Раздел 4. РУ-0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСНп01-02-003-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА |  |  | шт |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |  |  | 35 472,30 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 18,72 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 24,336 |  |  | 331,32 | 1,25 | 10 078,75 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 28,08 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 36,504 |  |  | 556,51 | 1,25 | 25 393,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 472,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 472,30 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 26 249,50 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 12 770,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 245,92 |  | 74 491,83 |
| 35 | ГЭСНп01-12-020-01 (0,4 кВ) | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | испытание |  | 6 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 28,431 |  |  |  |  | 14 642,55 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 2,92 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 11,388 |  |  | 346,85 | 1,25 | 4 937,41 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 4,37 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 17,043 |  |  | 455,56 | 1,25 | 9 705,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 642,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 642,55 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 10 835,49 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 5 271,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,89 |  | 30 749,36 |
| 36 | ГЭСНп01-03-021-01 (Проверка схем вторичной коммутации и сигнализации панелей 0,4 кВ) | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным |  |  | шт |  | 26 |  |  |  | 1 | 26 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 182,52 |  |  |  |  | 95 432,41 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 3,24 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 54,756 |  |  | 331,32 | 1,25 | 22 677,20 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 7,56 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 127,764 |  |  | 455,56 | 1,25 | 72 755,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 432,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 432,41 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 70 619,98 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 34 355,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 708,00 |  | 200 408,06 |
| 37 | ГЭСНп01-03-002-08 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А |  |  | шт |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 12,285 |  |  |  |  | 5 207,08 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 3,15 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 6,1425 |  |  | 346,85 | 1,25 | 2 663,16 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 3,15 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 6,1425 |  |  | 331,32 | 1,25 | 2 543,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207,08 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 3 853,24 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 874,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 644,96 |  | 10 934,87 |
| 38 | ГЭСНп01-03-002-07 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А |  |  | шт |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 4 959,12 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 5,85 |  |  | 346,85 | 1,25 | 2 536,34 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 2,25 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 5,85 |  |  | 331,32 | 1,25 | 2 422,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 959,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 959,12 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 3 669,75 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 785,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603,54 |  | 10 414,15 |
| 39 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  |  | шт |  | 13 |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  |  |  |  | 12 893,71 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 15,21 |  |  | 346,85 | 1,25 | 6 594,49 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 15,21 |  |  | 331,32 | 1,25 | 6 299,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 893,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 893,71 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 9 541,35 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 4 641,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 082,83 |  | 27 076,80 |
| 40 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  |  | шт |  | 8 |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 14,04 |  |  |  |  | 5 950,94 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,35 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 7,02 |  |  | 346,85 | 1,25 | 3 043,61 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 1,35 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 7,02 |  |  | 331,32 | 1,25 | 2 907,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 950,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 950,94 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 4 403,70 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 2 142,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 562,12 |  | 12 496,98 |
| 41 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  | шт |  | 52 |  |  |  | 1 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |  |  | 25 787,41 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 30,42 |  |  | 346,85 | 1,25 | 13 188,97 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 30,42 |  |  | 331,32 | 1,25 | 12 598,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 787,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 787,41 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 19 082,68 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 9 283,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,41 |  | 54 153,56 |
| 42 | ГЭСНп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  |  | 3 997,54 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 10,8 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 7,02 |  |  | 455,56 | 1,25 | 3 997,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 997,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 997,54 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 2 958,18 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 439,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 394,83 |  | 8 394,83 |
| 43 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 измерений |  | 0,52 |  |  |  | 1 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,38048 |  |  |  |  | 2 522,80 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,19024 |  |  | 465,91 | 1,25 | 1 275,57 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 6,48 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 2,19024 |  |  | 455,56 | 1,25 | 1 247,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,80 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 1 866,87 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 908,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 188,23 |  | 5 297,88 |
| 44 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | измерение |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 748,69 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 0,65 |  |  | 465,91 | 1,25 | 378,55 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 0,65 |  |  | 455,56 | 1,25 | 370,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,69 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 554,03 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 269,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,13 |  | 1 572,25 |
| 45 | ГЭСНп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  |  | шт |  | 81 |  |  |  | 1 | 81 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.1 | Доля выполняемых пусконаладочных работ от общего объема, в том числе: Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования - 30%; Комплексное опробование - 15%; Оформление рабочей и приемосдаточной документации - 5% ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 68,445 |  |  |  |  | 37 381,75 |
|  | 3-100-02 | Техник II категории |  |  | чел.-ч |  | 0,52 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 27,378 |  |  | 331,32 | 1,25 | 11 338,60 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  |  |  | 0,65 (1,3*0,5) | 41,067 |  |  | 507,33 | 1,25 | 26 043,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 381,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 381,75 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 27 662,50 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 13 457,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,16 |  | 78 501,68 |
|  |  | Итоги по разделу 4 РУ-0,4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 996,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 996,30 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 492,25 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 492,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 996,30 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 297,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 198,68 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 996,30 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 297,27 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 198,68 |
|  |  | Всего по разделу 4 РУ-0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 492,25 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,22148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 593,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 411 593,80 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 898,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 102 898,45 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 768,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 768,54 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283 913,96 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283 913,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 768,54 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 188,72 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 956,70 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 768,54 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 188,72 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 956,70 |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 283 913,96 |
|  |  | ИТОГО по смете с учетом коэффициента снижения до уровня начальной максимальной цены Договора К= 2 049 180,32 / 3 283 913,96 = 0,624005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 049 178,73 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 819,32 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 499 998,05 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2854,06888 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627 131,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2 627 131,17 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 782,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 656 782,79 |

| ОТ ПОДРЯДЧИКА: ___________________ / / (подписано ЭЦП) | ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________ / / (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |