Изменение от 06.03.2025 года № 1

в документации об аукционе к извещению о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 24.02.2025 г. № АЭФ-ДЭУК-338

- Пункт 3.14. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.14. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 12 марта 2025 года 10:00 (мск)».

- Пункт 3.15. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.15. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 13 марта 2025 года».

- Пункт 3.16. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.16. Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме 17 марта 2025 года 13:00 (мск)» на электронной площадке .

- Пункт 3.17. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.17. Срок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и протокола подачи предложений о цене договора 17 марта 2025 года».

- Пункт 3.18. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.18. Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 18 марта 2025 года».

- Пункт 3.19. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.19. Дата подведения итогов аукциона в электронной форме 18 марта 2025 года».

- Приложение №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение № 1 к документации об аукционе) изложить в следующей редакции:

Спецификация

(функциональные, технические и качественные характеристики, потребительские свойства автомобиля)

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб., включая НДС |  | Информация об установлении запрета, ограничения, преимущества, минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 извещения | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За единицу товара | Всего |  | Наименование и характеристики товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ-80/400КА Код ОКПД2: 27.11.32.120 Общие сведения: Назначение: резервная; Исполнение: в еврокожухе; Степень автоматизации: 2-я степень (Автомат ввода резерва); Рама с виброизоляторами: наличие; Топливный бак встроен в раму: наличие; Щумозащинный кожух желтого цвета: наличие. Система управления (контроллер): Система управления: на базе контроллера с русифицированным интерфейсом, обеспечивающая ручное и автоматическое управление; Функции измерения и контроля параметров генератора и двигателя: наличие; Обеспечение функций защиты генератора и двигателя: наличие; Защита от перегрузок: наличие. Двигатель: Модель: 6105ZLDS; Количество, расположение цилиндров: 6, рядное; Диаметр цилиндра/ход поршня, мм: 105/125; Объем двигателя, л: 6,49; Частота вращения, об/мин: 1500; Номинальная мощность двигателя, кВт: 100; Ёмкость системы смазки, л: 18; Ёмкость системы охлаждения, л: 23; Удельный расход топлива при полной нагрузке не более, г/(кВт∙ч): 231; Удельный расход масла не более, г/(кВт∙ч): 1,63; Турбонаддув/интеркулер: да/да; Система охлаждения: водовоздушная (радиаторная); Система запуска: электрический стартер; Напряжение бортовой сети, В: 24; Расход топлива при выходной электрической мощности (в процентах от номинальной при температуре + 20 °С) не более, л/час: - 100 % - 22,5; - 75 % - 16,8; - 50 % - 11,8. Генератор: Модель: UC274C; Тип: синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением; Номинальная мощность, кВт/кВА: 80/100; Резервная мощность, кВт/кВА: 88/110; Род тока: переменный трёхфазный; Номинальное напряжение, В: 400; Номинальный ток, А:144,3; Номинальная частота, Гц: 50; Номинальный коэффициент мощности cosφ: 0,8; Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения: SX-460, автоматический, ± 1 %. | 2 | Шт. | 991 630,00 | 1 983 260,00 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 11.4 извещения (в соответствии с п. 93 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |
|  | Установка дизельная генераторная MAGNUS ДГУ 60/400КА Код ОКПД2: 27.11.32.120 Общие сведения: Назначение: резервная; Исполнение: в еврокожухе; Степень автоматизации: 2-я степень (Автомат ввода резерва); Рама с виброизоляторами: наличие; Топливный бак встроен в раму: наличие; Щумозащинный кожух желтого цвета: наличие. Система управления (контроллер): Система управления: на базе контроллера с русифицированным интерфейсом, обеспечивающая ручное и автоматическое управление; Функции измерения и контроля параметров генератора и двигателя: наличие; Обеспечение функций защиты генератора и двигателя: наличие; Защита от перегрузок: наличие. Двигатель: Модель: 4105ZLD; Количество, расположение цилиндров: 4, рядное; Диаметр цилиндра/ход поршня, мм: 102/115; Объем двигателя, л: 3,61; Частота вращения, об/мин: 1500; Номинальная мощность двигателя, кВт: 30,1; Ёмкость системы смазки, л: 15; Ёмкость системы охлаждения, л: 20; Удельный расход топлива при полной нагрузке не более, г/(кВт∙ч): 248,8; Удельный расход масла не более, г/(кВт∙ч): 2,04; Система охлаждения: водовоздушная (радиаторная); Система запуска: электрический стартер; Напряжение бортовой сети, В: 12; Расход топлива при выходной электрической мощности (в процентах от номинальной при температуре + 20 °С) не более, л/час: - 100 % - 16,9; - 75 % - 13,2; - 50 % - 9,6. Генератор: Модель: UC224F; Тип: синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением; Номинальная мощность, кВт/кВА: 60/75; Резервная мощность, кВт/кВА: 66 / 82,5; Род тока: переменный трёхфазный; Номинальное напряжение, В: 400; Номинальный ток, А:108,3; Номинальная частота, Гц: 50; Номинальный коэффициент мощности cosφ: 0,8; Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения: SX-460, автоматический, ± 1 % | 1 | Шт. | 705 616,67 | 705 616,67 | Установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения согласно п. 11.4 извещения (в соответствии с п. 93 перечня приложения № 3 к ПП № 1875) |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 688 876,67 |  | - |

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ, имеющим в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствующий требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

Примечание:

- графа 8 заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком);

- Указание на товарный знак (словесное обозначение) обусловлено несовместимостью товаров, на которые размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (пункт 3 часть 6.1 статья 3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Закупка товара с указанным товарным знаком осуществляется в целях обеспечения работы ранее приобретенных и находящихся в эксплуатации товаров, увеличения их количества. Также, закупка таких товаров не повлечет для заказчика дополнительные организационные и финансовые затраты в части заключения договора на техническое обслуживание и поставки ЗИП.

Директор Департамента

финансов и закупочной деятельности	 _______________ /Токарев Игорь Александрович/